## LEGGIMI
QUESTO FILE UTILIZZA IL PROGRAMMA DI EXCEL
CALCOLO DEI CONDENSATORI
Semplice programma per calcolare il valore del condensatore che serve per
trasfomare un motore con tensione di 380V in un motore con tensione di 230V.
Controllare la targhetta del motore per verificare se è possibile eseguire questa trasformazione,
se il motore è da 230 - 400V è possibile eseguire la modifica, se è 400 - 690V non è possibile
eseguire la modifica. Nel foglio "Calcolo Condensatore" è spiegato come ricavare i
dati necessari per il calcolo, inserire nella cella R10 con sfondo giallo, la potenza del
motore in Hp il risultato è visibile nella cella R16 con sfondo verde (gli altri dati sono automatici).
Spero di farVi cosa gradita nell'utilizzare questo semplice programma in Excel.
PS: il foglio di lavoro è formattato per la stampa, comunque è meglio verificare, con l'anteprima di stampa,
la corretta formattazione in base alla Vostra stampante ed eventualmente sistemarla.
Un cordiale saluto - Buon Lavoro - Program By Maurizio Vignazzi.
E-mail: vigma53@gmail.com

## Calcolo Condensatore
Calcolo del condensatore necessario per la trasformazione di un motore da 380V a 230V
​C'è una formula per quantificare la giusta capacità del condensatore da inserire in morsettiera.
Tuttavia, trovato un valore presunto, sarebbe bene eseguire altre prove con dispositivi di capacità prossima,
monitorando di volta in volta la corrente assorbita dal motore e soprattutto il surriscaldamento di questi.
La formula è: | C=50*P(cv)*(230/V)² *50/f |  |  | Inserire nella cella la potenza del motore:
LEGENDA: |  |  |  |  | POTENZA MOTORE IN HP: |  | 0.75
C = Capacità del condensatore in μF |  |  |  |  | POTENZA MOTORE IN WATT: |  | 550.5
P = Potenza meccanica del motore espressa in CV o HP è la stessa cosa (1kW = 1,36 CV) |  |  |  |  | POTENZA MOTORE IN AMPERE: |  | 2.3935
V = Tensione di rete (monofase) |  |  |  |  | TENSIONE DI LINEA IN VOLT: |  | 230
f = Frequenza di rete (50Hz) |  |  |  |  | FREQUENZA DI RETE IN Hz: |  | 50
La formula semplificata (per reti a 220 V - 50 Hz) è : |  |  | C=50*P(cv) oppure C=50*1,36 Pkv |  | CONDENSATORE = µF |  | 37.5
​Il risultato che ne uscirà fuori sarà il valore del condensatore in µF.
∆ = Collegamento a Triangolo
Modifica fattibile: | 230∆ - 400Ү V 3 ~ 50Hz
Ү = Collegamento a Stella
Modifica non fattibile: | 400∆ - 690Ү V 3 ~ 50Hz
La modifica è possibile solo quando al collegamento a triangolo (Δ) è associata una tensione di 220-240 V.
Verificare il senso di rotazione cambiando
eventualmente il collegamento del condensatore.
Collegamento Monofase