## Intestazione
DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DI UN
TRASFORMATORE TRIFASE A COLONNE
CON RAFFREDDAMENTO IN OLIO NATURALE
Procedimenti, grafici, grandezze e diagrammi
considerati dal programma fanno riferimento al
MANUALE DEL PERITO INDUSTRIALE
Ed. Cremonese 1989
Versione 2.0 - 2021 per Microsoft EXCEL
a cura di
ROMBI p.i. REMO
[ Ad uso esclusivamente didattico per gli allievi degli ]
[ Istituti Tecnici Superiori a indirizzo Elettrotecnico ]
conversione dalla versione originale
v.1.0 del 1993 su LOTUS 1 2 3 wysiwyg
LEGENDA
Valori inseriti e modificabili dall'utente
Verifica coerenza dei valori inseriti/calcolati
Errori inserimento valori
Valori calcolati (preliminari o effettivi)
Segnalazioni e/o allarmi
| prelimin | Valore preliminare o teorico
| effettivo | Valore effettivo calcolato o estratto da tabelle

## Lamierini
CLASSIFICAZIONE DELLE LAMIERE
(CEI 105-1-51; UNEL 01111 - UNI 3794) |  |  |  | Esempio di sigla di identificazione delle lamiere (UNEL 01111)
Tipo |  |  | Sigla | T 085 35 800 x L P₁ , ACR
Non acidulate (ossidate) |  |  | (NAC)
Acidulate e ricotte (verniciate) |  |  | (ACR) | T |  | Classe
Ricotte e acidulate (verniciate) |  |  | (RAC) | 85 | 0,85 | Cifra di Perdita in W/Kg
Acidulate, ricotte, acidulate (verniciate) |  |  | (ARA) | 35 | 0,35 | Spessore in mm
par. 4.3.1 pag.2168 - Classificazione delle lamiere |  |  |  | 800 | 800 | Larghezza in mm
|  |  |  | L |  | Lunghezza in mm (1600, 2000 o indefinita)
Classe D (NAC); (ACR) |  |  |  | P |  | se riferita a B₀ = 1 Wb/m², sigla P
| Cifra di Perdita | 3,5÷2,3 | W/Kgf |  |  | se riferita a B₀ = 1,5 Wb/m², sigla P₁
| spessore | 0,5 | mm
| ρ | 15÷30 | µΩ cm | Dai grafici delle curve di magnetizzazione dei materiali (fig.12-pag.2169)
| largezza lamiera | 1000 | mm | si suggerisce la scelta di Lamiere a Cristalli Orientati (0,8 W/kg)
| Impiego: |  |  | riferendosi alla curva -A- per le colonne e alla curva -a- per i gioghi
piccole e medie macchine ruotanti,
piccoli trasformatori, induttori su nucleo
Classe A (ACR); (ARA)
| Cifra di Perdita | 2,3÷1,3 | W/Kgf
| spessore | 0,5÷0,35 | mm
| ρ | 30÷40 | µΩ cm
| largezza lamiera | 1000 | mm
Impiego:
medie e grosse macchine ruotanti,
piccoli trasformatori
Classe T (ACR); (NAC)
| Cifra di Perdita | 1,1÷0,6 | W/Kgf
| spessore | 0,35÷0,28 | mm
| ρ | 45÷60 | µΩ cm
| largezza lamiera | 300÷800 | mm
Impiego:
grandi macchine ruotanti, trasformatori
Classe P (NAC)
| spessore | 1÷2 | mm
| largezza lamiera | 1000 | mm
Impiego:
lamiera di testa del pacco, poli o scarpe
polari di macchine ruotanti

## Elaborazione
DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DI UN TRASFORMATORE TRIFASE A COLONNE CON ISOLAMENTO IN OLIO NATURALE
INSERIMENTO DELLE SPECIFICHE PER IL CALCOLO
f | P | U₁ | U₂ | C | ∆₁ | ∆₂ | Aassiale | n.gradini | cos ϕ | tipo lam | Bn | Cp | Kt | Ks | Isol/B.T. | δ₂ | δ₄ | btnt
Hz | kVA | kV | V |  | A/mm² | A/mm² | As/cm |  |  | W/Kg | T | W/Kg | °C |  | mm | mm | mm | mm
50 | 50 | 6 | 380 | 1 | 3.7 | 3.8 | 170 | 3 | 1 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 20 | 0.925 | 0.3 | 4 | 30 | 300
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
DETERMINAZIONE DELLE PRINCIPALI GRANDEZZE ELETTRICHE
|  | effettivo |  | effettivo |  | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo |  | effettivo |  | effettivo |  | effettivo
Valori calcolati |  | U₀₂ |  | I₀%max |  | I₁ | i₁ | I₂ | i₂ |  | Up |  | R% |  | Φ
|  | V |  | % |  | A | A | A | A |  | kV |  | kV |  | Wb
|  | 395.2 |  | 3.7 |  | 2.7778 | 1.6038 | 75.9671 | 75.9671 |  | 22 |  | 6.3 |  | 0.01
Segnalazioni
SEZIONE E FORMA DEL NUCLEO A COLONNA (fig.27 pag.2180)
|  | Forma della sezione del nucleo |  |  |  | Nucleo a 2 gradini |  |  | Nucleo a 3 gradini |  |  | Nucleo a 4 gradini
|  | effettivo | effettivo | effettivo |  | effettivo |  |  | effettivo |  |  | effettivo
Valori calcolati |  | Sn | Sc | Dc |  | Dc₂ |  | m | Dc₃ | 0.079054 | m | Dc₄ |  | m
|  | m² | m² | m |  |  |  | m | L1 | 0.03344 | m |  |  | m
|  | 0.0043243 | 0.0049084 | 0.079054 |  |  |  | m | L2 | 0.048618 | m |  |  | m
[8 empty] | m | L3 | 0.062295 | m |  |  | m
[9 empty] | L4 | 0.076683 | m |  |  | m
m
NUMERO SPIRE E SEZIONE DEI CONDUTTORI
|  | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo | prelimin | prelimin
Valori calcolati |  | e | Nr | N₁ | N₂ | s₁ | s₂
|  | V/spira | spire | spire | spire | mm² | mm²
|  | 2.22 | 180 | 2872 | 102 | 0.43345 | 19.9914
Controllo risultati |  | OK
Segnalazioni
Si determina il numero di spire di uno strato (Ns₁st) in funzione del fatto che
la tensione massima tra spira e spira di due strati adiacenti NON DEVE SUPERARE GLI 850 V.
Si diminuirà il numero di spire di uno strato (Ns₁st) tanto quanto basta per soddisfare
questa condizione (Ns₁ok) - par.6.1.12 pag.2182
|  | prelimin | prelimin |  | effettivo | effettivo |  | effettivo | effettivo | effettivo
Valori calcolati |  | Ns₁st | Vmax-ss1 |  | Ns₁ok | Vmax-1ok |  | N₁strati | N₁str-ecc | N₁sp-ecc
|  | spire | V |  | spire | V |  | strati | strati | spire
|  | 607 | 2695.08 |  | 191 | 848.04 |  | 15 | 1 | 7
Controllo risultati |  |  | !!! |  |  | OK
Segnalazioni |  |  | Valore oltre limite (850V)
Si determina il numero di spire di uno strato (Ns₂st) in funzione del fatto che
la tensione massima tra spira e spira di due strati adiacenti NON DEVE SUPERARE I 350 V.
Si diminuirà il numero di spire di uno strato (Ns₂st) tanto quanto basta per soddisfare
questa condizione (Ns₂ok) - par.6.1.12 pag.2182
|  | prelimin | prelimin |  | effettivo | effettivo |  | effettivo | effettivo | effettivo
Valori calcolati |  | Ns₂st | Vmax-ss2 |  | Ns₂ok | Vmax-2ok |  | N₂strati | N₂str-ecc | N₂sp-ecc
|  | spire | V |  | spire | V |  | strati | strati | spire
|  | 81 | 359.64 |  | 78 | 346.32 |  | 1 | 1 | 24
Controllo risultati |  |  | !!! |  |  | OK
Segnalazioni |  |  | Valore oltre limite (350V)
Si sceglierà il conduttore unificato le cui dimensioni soddisfano al dimensionamento preliminare (s₁ e s₂) - par.6.1.11 pag.2182
|  |  |  | Scelta sezione industriale disponibile | [8 empty] | Scelta sezione industriale disponibile
|  |  |  | piattina di Cu per avvolgimento b.t. | [8 empty] | filo di Cu per avvolgimento M.T.
|  | prelimin |  | effettivo | effettivo | effettivo |  |  |  |  | prelimin |  | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo
Valori calcolati |  | s₂ |  | S₂ indust. | Spessore | Larghezza |  |  |  |  | s₁ |  | S₁ indust. | ø nom. | semplice | doppio | triplo
|  | mm² |  | mm² | mm | mm |  |  |  |  | mm² |  | mm² | mm | mm | mm | mm
|  | 19.9914 |  | 21.54 | 4 | 5.6 |  |  |  |  | 0.43345 |  | 0.44156 | 0.75 | 0.809 | 0.832 | 0.858
LUNGHEZZE-ALTEZZE-DIMENSIONI RADIALI-INTERASSI-SEZIONI-AREE-VOLUMI
|  | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo |  | effettivo | effettivo |  | effettivo
Valori calcolati |  | δ₁ | a₁ | δ₂ | a₂ |  | δ | D |  | b
|  | mm | mm | mm | mm |  | mm | mm |  | mm
|  | 8 | 12.944 | 4 | 8.6 |  | 20 | 146.1424 |  | 166.1424
Segnalazioni
|  | effettivo | effettivo | effettivo |  | effettivo
Valori calcolati |  | Sg | hg | Lg |  | Bg |  | Afec | Afeg |  | Acu₂ | Acu₁ |  | Vol-olio
|  | m² | mm | mm |  | Wb/m² |  | m² | m² |  | m² | m² |  | par. 6.1.21 pag.2190
|  | 0.0051892 | 67.6708 | 485.6505 |  | 2.1391 |  | 4.4519 | 0.06578 |  | 0.27349 | 0.11414
|  |  | Bobina avvolg. M.T. |  |  |  | Bobina avvolg. b.t.
|  | prelimin | effettivo | effettivo |  | prelimin | effettivo | effettivo |  | effettivo | effettivo
Valori calcolati |  | h₁ | a₁/spira | hmt |  | h₂ | a₂/spira | hbt |  | h' | h
|  | cm | mm | cm |  | cm | mm | cm |  | mm | mm
|  | 27.094 | 1.608 | 30.7128 |  | 45.5803 | 5.9 | 46.02 |  | 14 | 488.2
Controllo risultati |  | OK | [8 empty] | OK
Segnalazioni
PESO DEL RAME (peso specifico: 8960 kg/m³) 87897,6 N/m3 | [9 empty] | PESO DEL FERRO (peso specifico: 7874 kg/m³)
|  | effettivo | effettivo |  | effettivo | effettivo |  | effettivo |  | effettivo | effettivo |  | effettivo
Valori calcolati |  | lm₁ | Qcu₁ |  | lm₂ | Qcu₂ |  | Qcu |  | Qfen | Qfeg |  | Qfe
|  | mm | kg |  | mm | kg |  | kg |  | kg | kg |  | kg
|  | 418.4552 | 14.2644 |  | 300.5073 | 16.4713 |  | 30.7356 |  | 46.129 | 36.7105 |  | 82.8396
VERIFICHE DEL COMPORTAMENTO ELETTRICO
|  | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo |  | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo |  | effettivo |  | effettivo | effettivo | effettivo |  | effettivo
Valori calcolati |  | ∆₁ | K' | Ppcu₁ | Pcu₁ |  | ∆₂ | K" | Ppcu₂ | Pcu₂ |  | Pcu |  | Pfen | Pfeg | Pfe |  | Pcu/Pfe
|  | A/mm² |  | W/kg | W |  | A/mm² |  | W/kg | W |  | W |  | W | W | W
|  | 3.632 | 0 | 0 | 188.1684 |  | 3.5268 | 0 | 0 | 204.874 |  | 393.0424 |  | 44.1068 | 35.1012 | 95.0496 |  | 4.1351
Controllo risultati |  | OK |  |  |  |  | OK | [10 empty] | OK
Segnalazioni
spessore traferro = 0.03mm
|  | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo |  | effettivo | effettivo
Valori calcolati |  | Aspt | Aspc | Nim | im | Im | Iw | I₀ | I₀% |  | cos ϕ₀ | ƞ
|  | Asp | Asp | Asp | A | A | A | A | % |  |  | %
|  | 120 | 50.0227 | 170.0227 | 0.041861 | 0.072505 | 0.0091461 | 0.07308 | 2.6309 |  | 0.12515 | 99.0333
Controllo risultati | [11 empty] | cos ϕ = 1 | bar: I₀%
Segnalazioni
SUPPONENDO UN CARICO CON fattore-di-potenza cos ϕ₂=1 SI DETERMINANO
|  | supposto | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo | effettivo |  |  | effettivo
Valori calcolati |  | cos ϕ₂ | X" | Ur% | Ux% | R" | ∆V% | Ucc% |  |  | cos ϕcc
|  |  | Ω | % | % | Ω | % | %
|  | 1 | 0.052319 | 0.78608 | 1.8095 | 1.0348 | 2.3088 | 1.9728 |  |  | 0.39846
VERIFICA DELLE TEMPERATURE
|  | effettivo | effettivo | effettivo |  |  | effettivo | effettivo | effettivo
Valori calcolati |  | Afec | Afeg | ϑ°fe |  |  | ϑ°cu₁ | ϑ°cu₂ | ϑ°cu
|  | m² | m² | °C |  |  | °C | °C | °C
|  | 4.4519 | 0.06578 | 1.052 |  |  | 1.0739 | 37.4555 | 19.2647
Controllo risultati | bar: Nim; I₀%
Segnalazioni
DIMENSIONI MINIME DEL CASSONE (approssimative, da verificare con le disponibilità industriali)
par.6.1.20 pag.2187, 2188, 2189
La distanza minima δ₃ tra cassone ed avvolgimenti esterni dovrà essere di circa 2,5 x δ₁ .
Con un minimo di 20÷30 mm (δ₄) al di sopra del giogo superiore dovrà risultare un battente (btnt) di 300÷400 mm.
Note quindi le dimensioni del trasformatore, le dimensioni limite del cassone saranno individuate.
Volume dell'olio
Scelto un certo tipo di Cassone (ogni ditta ha i suoi) la sopraelevazione di
temperatura dell'Olio sarà compresa nei valori prudenziali ϑ°fe = 42÷45°C
|  | effettivo |  | effettivo | effettivo | effettivo
Valori calcolati |  | Aspt: δ₃; Nim: A; im: Lung; Im: Larg
|  | mm |  | mm | mm | mm
|  | 20 |  | 981.5417 | 525.6505 | 186.1424
tab.LXV pag.2190 Caratteristiche dei trasformatori in olio (MT-BT)
Comparazione fra alcuni risultati ottenuti e la tabella con le caratteristiche dei trasformatori in olio riportata in tab.LXV pag.2190
Potenza nomin. | Tensione MT | Aspt: Perdite; Nim: Corrente a vuoto; im: Tensione c.c.; Im: Rendimenti |  |  | Pesi |  |  |  |  | Dim. Appross.
|  | W₀ | Wcc |  |  | a pieno carico | a pieno carico | a 3/4 di carico | a 3/4 di carico | a 1/2 carico | a 1/2 carico | Fe | Cu | Parte estraibile | Olio | Totale | Pianta | Altezza globale
kVA | kV | W | W | % | % | cos ϕ 1 | cos ϕ 0.8 | cos ϕ 1 | cos ϕ 0.8 | cos ϕ 1 | cos ϕ 0.8 | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | mm x mm | mm
50 | 15-20 | 250 | 1200 | 3.5 | 4.2 | 97.18 | 96.48 | 97.54 | 96.92 | 97.84 | 97.32 | 165 | 60 | 310 | 120 | 490 | 900x480 | 1060
50 | 6 | Aspt: 95; Nim: 2.6309; im: 1.9728; Im: 99.0333 |  |  | 82 | 30 |  |  |  | 526x186 | 981
Note on A4: R.Rombi: Frequenza di Rete in Hz
Note on B4: R.Rombi: Potenza Apparente Nominale.
Note on C4: R.Rombi: Tensione Nominale al Primario in kV
Note on D4: R.Rombi: Tensione Nominale al Secondario in V
Note on E4: R.Rombi: Fattore di Utilizzazione scelto per trasformatori trifasi a colonna: 1÷1.4 x 10^-2. Al suo variare varia il rapporto pesi Rame e Ferro e con esso il rapporto perdite. (par. 6.1.2 pag.2179)
Note on F4: R.Rombi: Densita di Corrente al Primario in A/mm². (par.6.1.9 pag.2181)
Note on G4: R.Rombi: Densita di Corrente al Secondario in A/mm². (par.6.1.9 pag.2181)
Note on H4: R.Rombi: Massima Altezza Assiale scelta degli avvolgimenti. (tab.LXI pag.2181)
Note on I4: R.Rombi: Numero gradini del Nucleo (2,3 o 4)
Note on J4: R.Rombi: Valore ipotizzato del cos ϕ del carico.
Note on K4: R.Rombi: Tipo di lamiera per colonne e gioghi in W/kg
Note on L4: R.Rombi: Induzione Massima nel Nucleo in T (Tesla=Wb/m²). (tab.LIX pag.2179)
Note on M4: R.Rombi: Cifra di perdita.
Note on N4: R.Rombi: Coefficiente di trasmissione della temperatura (scambio termico) ≈ 80 W/m²°C.
Note on O4: R.Rombi: Coefficiente di stipamento lamiere. Verniciate: 0.92÷0.93 Ossidate: 0.94
Note on P4: R.Rombi: Tipo e spessore strato isolante avvolgimento B.T. bispessore vernice: 0,1÷0,18 mm bispessore carta: 0,3÷0,6 mm. (par. 6.1.11 pag.2182)
Note on Q4: R.Rombi: Dimensioni canale tra Nucleo e avvolgimento B.T. ottenuto con opportuni distanziatori di legno o stratificato plastico. Dimensioni canale comprese fra 4÷10 mm
Note on R4: R.Rombi: Spazio al di sopra del Giogo superiore. (almeno 30mm)
Note on S4: R.Rombi: Battente al di sopra di δ₄ (valori compresi tra 300÷400 mm)
Note on C16: R.Rombi: Tensione secondaria a vuoto considerato il collegamento a Stella
Note on E16: R.Rombi: Valore massimo ammissibile della Corrente a Vuoto (%). (tab.LXIII pag.2186)
Note on G16: R.Rombi: Corrente primaria nominale di linea
Note on H16: R.Rombi: Corrente di fase primaria per collegamento a Triangolo
Note on I16: R.Rombi: Corrente secondaria nominale di linea
Note on J16: R.Rombi: Corrente di fase secondaria per collegamento a Stella
Note on L16: R.Rombi: Tensione di Prova per Primario e Secondario. (tab.LVIII pag.2179)
Note on N16: R.Rombi: Prese di regolazione nell'avvolgimento Primario. (÷ il 5% di U₁)
Note on P16: R.Rombi: Flusso massimo per colonna
Note on C26: R.Rombi: Sezione del Nucleo/Colonna
Note on D26: R.Rombi: Area del cerchio circoscritto ai gradini del Nucleo
Note on E26: R.Rombi: Diametro cerchio circoscritto ai gradini del Nucleo
Note on G26: R.Rombi: Diametro cerchio circoscritto ai gradini del Nucleo a 2 gradini.
Note on J26: R.Rombi: Diametro cerchio circoscritto ai gradini del Nucleo a3 gradini.
Note on M26: R.Rombi: Diametro cerchio circoscritto ai gradini del Nucleo a 4 gradini.
Note on C37: R.Rombi: Valore della f.e.m./spira
Note on D37: R.Rombi: Numero di spire per la regolazione primaria
Note on E37: R.Rombi: Numero totale di spire al Primario per collegamento a Triangolo
Note on F37: R.Rombi: Numero totale di spire al Secondario per collegamento a Stella
Note on G37: R.Rombi: Sezione calcolata dei conduttori avvolgimento Primario. Dimensionamento preliminare.
Note on H37: R.Rombi: Sezione calcolata dei conduttori avvolgimento Secondario. Dimensionamento preliminare.
Note on C49: R.Rombi: Numero di spire teorico di uno strato dell'avvolgimento Primario
Note on D49: R.Rombi: Tensione massima tra spira e spira di due strati adiacenti dell'avvolgimento Primario
Note on F49: R.Rombi: Numero di spire - ottimizzato - di uno strato dell'avvolgimento Primario
Note on G49: R.Rombi: Tensione massima ottimizzata (<=850V) tra spira e spira di due strati adiacenti dell'avvolgimento Primario
Note on I49: R.Rombi: Numero di strati avvolgimento Primario
Note on J49: R.Rombi: Numero di strati eccedenti per l'avvolgimento Primario
Note on K49: R.Rombi: Numero di spire strato eccendente avvolgimento Primario
Note on C61: R.Rombi: Numero di spire teorico di uno strato dell'avvolgimento Secondario
Note on D61: R.Rombi: Tensione massima tra spira e spira di due strati adiacenti dell'avvolgimento Secondario
Note on F61: R.Rombi: Numero di spire - ottimizzato - di uno strato dell'avvolgimento Secondario
Note on G61: R.Rombi: Tensione massima ottimizzata (<=350V) tra spira e spira di due strati adiacenti dell'avvolgimento Secondario
Note on I61: R.Rombi: Numero di strati avvolgimento Secondario
Note on J61: R.Rombi: Numero di strati eccedenti per l'avvolgimento Secondario
Note on K61: R.Rombi: Numero di spire strato eccendente avvolgimento Secondario
Note on C72: R.Rombi: Sezione calcolata dei conduttori dell'avvolgimento Secondario. Dimensionamento preliminare.
Note on E72: R.Rombi: Sezione industriale disponibile piattina di Cu per avvolgimento Secondario già isolata. (tab.XLV pag.2153)
Note on F72: R.Rombi: Spessore industriale disponibile piattina di Cu per avvolgimento Secondario già isolata. (tab.XLV pag.2153)
Note on G72: R.Rombi: Larghezza industriale disponibile piattina di Cu per avvolgimento Secondario già isolata. (tab.XLV pag.2153)
Note on L72: R.Rombi: Sezione calcolata dei conduttori dell'avvolgimento Primario. Dimensionamento preliminare.
Note on N72: R.Rombi: Sezione industriale disponibile filo di Cu per avvolgimento Primario non isolato. (tab.XLIII pag.2150)
Note on O72: R.Rombi: Diametro industriale disponibile filo di Cu per avvolgimento primario. (tab.XLIII pag.2150)
Note on P72: R.Rombi: Dimensione di uno strato semplice di vernice isolante. (tab.XLIII pag.2150)
Note on Q72: R.Rombi: Dimensione di uno strato doppio di vernice isolante. (tab.XLIII pag.2150)
Note on R72: R.Rombi: Dimensione di uno strato triplo di vernice isolante. (tab.XLIII pag.2150)
Note on C81: R.Rombi: Spessori dei canali tra avvolgimento b.t. e M.T. (tab.LXII pag.2183)
Note on D81: R.Rombi: Dimensione radiale (larghezza) dell'avvolgimento M.T. (tab.XLIII pag.2150)
Note on E81: R.Rombi: Dimensioni canale tra Nucleo e avvolgimento B.T. . (par. 6.1.14 pag.2182)
Note on F81: R.Rombi: Dimensione radiale (larghezza) dell'avvolgimento B.T. con strato isolante
Note on H81: R.Rombi: Distanza tra gli avvolgimenti di due colonne adiacenti. Fig.30 pag.2183.
Note on I81: R.Rombi: Diametro ø di una bobina (bt+MT).
Note on K81: R.Rombi: Interasse fra le colonne. Fig.30 pag.2183. (par.6.1.15 pag.2183)
Note on C88: R.Rombi: Sezione di un Giogo (par.6.1.16 pag.2184)
Note on D88: R.Rombi: Altezza di un giogo
Note on E88: R.Rombi: Lunghezza di un giogo
Note on G88: R.Rombi: Induzione massima nel Giogo. (Dovrà essere minore che nel Nucleo)
Note on I88: R.Rombi: Area ferro delle colonne
Note on J88: R.Rombi: Area ferro dei gioghi
Note on L88: R.Rombi: Area Rame al Secondario
Note on M88: R.Rombi: Area Rame al Primario
Note on O88: R.Rombi: Prevedere per il conservatore di Olio un Volume pari al 5÷8% del Volume di Olio totale. (par. 6.1.21 pag.2190)
Note on C95: R.Rombi: Altezza assiale preliminare avvolgimento Primario
Note on D95: R.Rombi: Altezza di UNA SPIRA M.T. con uno strato di isolante.
Note on E95: R.Rombi: Altezza assiale avvolgimento Primario
Note on G95: R.Rombi: Altezza assiale preliminare avvolgimento Secondario
Note on H95: R.Rombi: Altezza di UNA SPIRA b.t. con uno strato di isolante. (par. 6.1.11 pag.2182)
Note on I95: R.Rombi: Altezza assiale avvolgimento Secondario
Note on K95: R.Rombi: Dimensione isolamento verso i gioghi.
Note on L95: R.Rombi: Altezza totale di una Colonna. (par. 6.1.13 pag.2182)
Note on C106: R.Rombi: Lunghezza spira media avvolgimento Primario
Note on D106: R.Rombi: Peso del Rame Primario
Note on F106: R.Rombi: Lunghezza spira media avvolgimento Secondario
Note on G106: R.Rombi: Peso del Rame Secondario
Note on I106: R.Rombi: Peso del Rame totale
Note on K106: R.Rombi: Peso del Ferro dei Nuclei
Note on L106: R.Rombi: Peso del Ferro dei Gioghi
Note on N106: R.Rombi: Peso del Ferro totale
Note on C114: R.Rombi: Densita della Corrente al Primario
Note on D114: R.Rombi: Fattore di calcolo delle perdite addizionali nel Rame per sezioni superiori a 25 mm². (par.2.2.2 pag.2143 grafico Fig.2)
Note on E114: R.Rombi: Perdite di potenza addizionali nel Rame per sezioni superiori a 25 mm². (par.2.2.2 pag.2143 grafico Fig.2)
Note on F114: R.Rombi: Perdite di potenza nel Rame avvolgimento Primario
Note on H114: R.Rombi: Densita della Corrente al Secondario
Note on I114: R.Rombi: Fattore di calcolo delle perdite addizionali nel Rame per sezioni superiori a 25 mm². (par.2.2.2 pag.2143 grafico Fig.2)
Note on J114: R.Rombi: Perdite di potenza addizionali nel Rame per sezioni superiori a 25 mm². (par.2.2.2 pag.2143 grafico Fig.2)
Note on K114: R.Rombi: Perdite di potenza nel Rame avvolgimento Secondario
Note on M114: R.Rombi: Perdite di potenza totali nel Rame (perdite a carico)
Note on O114: R.Rombi: Perdite di potenza nel ferro dei Nuclei. (par.4.3.3 pag.2169)
Note on P114: R.Rombi: Perdite di potenza nel ferro dei Gioghi. (par.4.3.3 pag.2169)
Note on Q114: R.Rombi: Perdite di potenza totali nel Ferro (o perdite a vuoto) riferite alla Tensione e Frequenza nominale. (qui maggiorata del 20% considerando l'invecchiamento delle lamiere)
Note on S114: R.Rombi: Rapporto perdite Rame/Ferro. In base alla possibile curva del carico alimentato, il valore medio della Potenza richiesta, cioè la Potenza di massimo rendimento, il rapporto fra le Perdite nel Rame e quelle nel Ferro deve essere compreso tra 3,5÷5,5 . Se non dovesse risultare entro i limiti suddetti modificare i valori degli elementi di calcolo C, Bn, ∆₁, ∆₂, .
Note on C121: R.Rombi: Amperspire per i due traferri.
Note on D121: R.Rombi: Amperspire per le tre colonne.
Note on E121: R.Rombi: Lunghezza circuito magnetico.
Note on F121: R.Rombi: Corrente magnetizzante.
Note on G121: R.Rombi: Essendo il collegamento dell'avvolgimento Primario a triangolo si calcola Im.
Note on H121: R.Rombi: Componente attiva della corrente a vuoto.
Note on I121: R.Rombi: Corrente a Vuoto.
Note on J121: R.Rombi: Corrente a vuoto % riferito alla corrente di pieno carico. (tab.LXIII pag.2186)
Note on L121: R.Rombi: Fattore di Potenza a vuoto.
Note on M121: R.Rombi: Il Rendimento è massimo quando le perdite a vuoto sono uguali alle perdite a carico.
Note on D131: R.Rombi: Reattanza equivalente al Secondario
Note on E131: R.Rombi: Caduta di tensione % Resistiva
Note on F131: R.Rombi: Caduta di tensione Reattiva
Note on G131: R.Rombi: Resistenza equivalente al Secondario.
Note on H131: R.Rombi: Caduta di tensione %
Note on I131: R.Rombi: Tensione di Corto Circuito %
Note on L131: R.Rombi: Fattore di Potenza di Corto Circuito %.
Note on C139: R.Rombi: Area ferro delle colonne
Note on D139: R.Rombi: Area ferro dei gioghi
Note on E139: R.Rombi: Sopraelevazione di temperatura nel Ferro rispetto all'olio. Valori attendibili ϑ°fe=1÷20°C
Note on H139: R.Rombi: Sopraelevazione di temperatura nell'avvolgimento Primario M.T. rispetto all'olio. Valori attendibili ϑ°cu₁=8÷20°C
Note on I139: R.Rombi: Sopraelevazione di temperatura nell'avvolgimento Secondario b.t. rispetto all'olio. Valori attendibili ϑ°cu₂=8÷20°C
Note on J139: R.Rombi: Sovratemperatura MEDIA degli avvolgimenti sull'ambiente (65°C).
Note on C157: R.Rombi: Distanza minima tra cassone e avvolgimenti esterni.
Note on E157: R.Rombi: Altezza minima del cassone. Da verificare con le disponibilità industriali.
Note on F157: R.Rombi: Lunghezza minima del cassone. Da verificare con le disponibilità industriali.
Note on G157: R.Rombi: Larghezza minima del cassone. Da verificare con le disponibilità industriali.

## Stampa
[5 empty] | PESO DEL RAME (Ps: 8960 kg/m³) - PESO DEL FERRO (Ps: 7874 kg/m³) | [8 empty] | pag.7/12
[5 empty] | Descrizione | [6 empty] | Simbolo | Valore | Misura
| DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DI UN TRASFORMATORE TRIFASE A COLONNE CON RAFFREDDAMENTO IN OLIO NATURALE |  |  |  | Lunghezza spira media avvolgimento Primario | [6 empty] | lm₁ | 418.4552 | mm
[5 empty] | Lunghezza spira media avvolgimento Secondario | [6 empty] | lm₂ | 300.5073 | mm
[5 empty] | Peso del Rame avvolgimento Primario | [6 empty] | Qcu₁ | 14.2644 | kg
[5 empty] | Peso del Rame avvolgimento Secondario | [6 empty] | Qcu₂ | 16.4713 | kg
[5 empty] | Peso totale del Rame | [6 empty] | Qcu | 30.7356 | kg
[5 empty] | Peso del Ferro nei Nuclei (Colonne) | [6 empty] | Qfen | 46.129 | kg
[5 empty] | Peso del Ferro nei Gioghi | [6 empty] | Qfeg | 36.7105 | kg
[5 empty] | Peso totale del Ferro | [6 empty] | Qfe | 82.8396 | kg
Procedimenti, grafici, diagrammi e valori
considerati dal programma fanno riferimento al
MANUALE DEL PERITO INDUSTRIALE
Ed. Cremonese 1989
Versione 2.0 - 2021 per Microsoft EXCEL
a cura di
ROMBI p.i. REMO
[ A uso esclusivamente didattico per gli allievi degli ]
[ Istituti Tecnici Superiori a indirizzo Elettrotecnico ]
conversione dalla versione originale
v.1.0 del 1993 su LOTUS 1 2 3 wysiwyg
SPECIFICHE E IMPOSTAZIONI PER LA BASE DEI CALCOLI |  |  |  | pag.2/12 | VERIFICHE DEL COMPORTAMENTO ELETTRICO | [8 empty] | pag.8/12
Descrizione |  | Simbolo | Valore | Misura | Descrizione | [6 empty] | Simbolo | Valore | Misura
Frequenza della Tensione di Rete |  | f | 50 | Hz | Densità di corrente al Primario (calcolata) | [6 empty] | ∆₁ | 3.632 | A/mm²
Potenza Apparente Nominale |  | P | 50 | kVA | Densità di corrente al Secondario (calcolata) | [6 empty] | ∆₂ | 3.5268 | A/mm²
Tensione Nominale Primaria |  | U₁ | 6 | kV
Tensione Nominale Secondaria (a Stella+Neutro) |  | U₂ | 380 | V | Perdite di Potenza nel Rame avvolgimento Primario | [6 empty] | Pcu₁ | 188.1684 | W
[5 empty] | Perdite di Potenza nel Rame avvolgimento Secondario | [6 empty] | Pcu₂ | 204.874 | W
Collegamento della Fasi Primarie (a Triangolo) |  | ∆ | --- | --- | Perdite di Potenza totali nel Rame | [6 empty] | Pcu | 393.0424 | W
Collegamento della Fasi Secondarie (a Stella) |  | Υ | --- | ---
[5 empty] | Perdite di Potenza nel Ferro dei Nuclei | [6 empty] | Pfen | 44.1068 | W
Prese di regolazione dell'avvolgimento Primario |  | R% | 6.3 | kV | Perdite di Potenza nel Ferro dei Gioghi | [6 empty] | Pfeg | 35.1012 | W
[5 empty] | Perdite di Potenza totali nel Ferro (maggioratedel 20%) | [6 empty] | Pfe | 95.0496 | W
Densità di corrente al Primario |  | ∆₁ | 3.7 | A/mm²
Densità di corrente al Secondario |  | ∆₂ | 3.8 | A/mm² | Rapporto perdite Rame/Ferro | [6 empty] | Pcu/Pfe | 4.1351 | ---
Induzione massima nel Nucleo |  | Bn | 2.5 | T | Lunghezza circuito magnetico | [6 empty] | Nim | 170.0227 | Asp
Tipo di lamiera per colonne e gioghi |  | tipo lam | 0.8 | W/Kg
Numero di gradini del Nucleo |  | n.gradini | 3 | --- | Corrente a vuoto | [6 empty] | I₀ | 0.07308 | A
Coefficiente di stipamento lamiere |  | Ks | 0.925 | --- | Corrente a vuoto % riferito alla corrente di pieno carico | [6 empty] | I₀% | 2.6309 | %
Massima altezza assiale |  | Aassiale | 170 | As/cm
[5 empty] | Fattore di Potenza a vuoto | [6 empty] | cos ϕ₀ | 0.12515 | ---
Sovratemperatura media degli avvolgimenti sull'ambiente |  | ϑ°cu | 19.2647 | °C | Rendimento acos ϕ = 1 | [6 empty] | ƞ | 99.0333 | %
Sovratemperatura massima dell'olio nell'ambiente |  | ϑ°olio |  | °C
SUPPONENDO UN CARICO CON fattore-di-potenza cos ϕ₂=1 SI DETERMINANO
Fattore di utilizzazione |  | C | 1 | ---
Cifra di Perdita |  | Cp | 0.7 | W/Kg | Descrizione | [6 empty] | Simbolo | Valore | Misura
Coefficiente di temperatura |  | Kt | 20 | °C | Reattanza equivalente al Secondario | [6 empty] | X" | 0.052319 | Ω
[5 empty] | Resistenza equivalente al Secondario | [6 empty] | R" | 1.0348 | Ω
Tipo e spessore strato isolante avvolgimento secondario |  | Isol/B.T. | 0.3 | mm
Dimensione canale tra Nucleo e avvolgimento secondario |  | δ₂ | 4 | mm | Caduta di Tensione percentuale | [6 empty] | ∆V% | 2.3088 | %
[5 empty] | Tensione di Corto Circuito riferita alla Potenza, Tensione | [6 empty] | Ucc% | 1.9728 | %
Gruppo di collegamento |  | Dy11 | --- | --- | e Frequenza Nominale e riportata a 75°C | [6 empty] | --- | --- | ---
Tipo di servizio |  | Continuo | --- | --- | Fattore di Potenza di Corto Circuito | [6 empty] | cos ϕcc | 0.39846 | ---
Condizioni di lavoro |  | Ambiente | --- | ---
VERIFICA DELLE TEMPERATURE
[5 empty] | Descrizione | [6 empty] | Simbolo | Valore | Misura
[5 empty] | Sopraelevazione di temperatura nel Ferro rispetto all'Olio | [6 empty] | ϑ°fe | 1.052 | °C
[5 empty] | Sopraelevazione di temperatura M.T. rispetto all'olio | [6 empty] | ϑ°cu₁ | 1.0739 | °C
[5 empty] | Sopraelevazione di temperatura b.t. rispetto all'olio | [6 empty] | ϑ°cu₂ | 37.4555 | °C
[5 empty] | Sovratemperatura media degli avvolgimenti sull'ambiente | [6 empty] | ϑ°cu | 19.2647 | °C
DETERMINAZIONE DELLE PRINCIPALI GRANDEZZE ELETTRICHE |  |  |  | pag.3/12 | DIMENSIONI MINIME DEL CASSONE (da verificare con le disponibilità industriali) | [8 empty] | pag.9/12
Descrizione |  | Simbolo | Valore | Misura | Descrizione | [6 empty] | Simbolo | Valore | Misura
Tensione secondaria a vuoto (collegamento a " Υ ") |  | U₀₂ | 395.2 | V | Distanza minima tra cassone e avvolgimenti esterni | [6 empty] | δ₃ | 20 | mm
Massima corrente a vuoto percentuale ammessa |  | I₀%max | 3.7 | % | Spazio al di sopra del Giogo superiore | [6 empty] | δ₄ | 30 | mm
Corrente primaria nominale di linea |  | I₁ | 2.7778 | A
Corrente di fase primaria collegamento a triangolo ∆ |  | i₁ | 1.6038 | A | Si stabilisce che al di sopra del giogo superiore, | [6 empty] | btnt | 300 | mm
[5 empty] | a 30 mm da esso, risulterà un battente di 300÷400 mm | [6 empty] | --- | --- | ---
Corrente secondaria nominale di linea |  | I₂ | 75.9671 | A
Corrente di fase secondaria collegamento a triangolo Y |  | i₂ | 75.9671 | A
Da verificare con le disponibilità industriali
Tensione di Prova per avvolgimenti Primario e Secondario |  | Up | 22 | kV | Altezza minima del cassone | [6 empty] | A | 981.5417 | mm
[5 empty] | Lunghezza minima del cassone | [6 empty] | Lung | 525.6505 | mm
[5 empty] | Larghezza minima del cassone | [6 empty] | Larg | 186.1424 | mm
Flusso massimo per colonna |  | Φ | 0.01 | Wb
Corrente a vuoto |  | I₀ | 0.07308 | A
Fattore di Potenza a vuoto |  | cos ϕ₀ | 0.12515 | --- | CARATTERISTICHE DEI TRASFORMATORI IN OLIO
Valore ipotizzato del Fattore di Potenza del carico |  | cos ϕ | 1 | --- |  |  | Comparazione fra alcuni risultati ottenuti e la tabella con
le caratteristiche dei trasformatori in olio
Induzione massima nel Giogo |  | Bg | 2.1391 | Wb/m² |  |  | tab.LXV pag.2190 Caratteristiche dei trasformatori in olio (MT-BT)
[7 empty] | Potenza nominale |  |  | kVA | 50 | 50
[7 empty] | Tensione |  |  | kV | 15-20 | 6
Perdite nel Ferro riferite alla Tensione e Frequenza nominali |  | Pfe | 95.0496 | W |  |  | Perdite | W₀ |  | W | 250 | 95
(tolleranza +10% sul valore previsto) |  | --- | --- | --- |  |  |  | Wcc |  | W | 1200
[7 empty] | Corrente a vuoto |  |  | % | 3.5 | 2.6309
Perdite nel Rame riferite alla Potenza Nominale e riportate |  | Pcu | 393.0424 | W |  |  | Tensione di c.c. |  |  | % | 4.2 | 1.9728
alla Temperatura degli avvolgimenti di 75°C |  | --- | --- | --- |  |  | ƞ | a pieno carico |  | cos ϕ 1 | 97.18 | 99.0333
(tolleranza +10% sul valore previsto) |  | --- | --- | --- |  |  |  | a pieno carico |  | cos ϕ 0.8 | 96.48
[8 empty] | a 3/4 di carico |  | cos ϕ 1 | 97.54
Rapporto Perdite nel Rame su Perdite nel Ferro |  | Pcu/Pfe | 4.1351 | --- |  |  |  | a 3/4 di carico |  | cos ϕ 0.8 | 96.92
[8 empty] | a 1/2 carico |  | cos ϕ 1 | 97.84
[8 empty] | a 1/2 carico |  | cos ϕ 0.8 | 97.32
[7 empty] | Pesi | Fe |  | kgf | 165 | 82
[8 empty] | Cu |  | kgf | 60 | 30
[8 empty] | Parte estraibile |  | kgf | 310
[8 empty] | Olio |  | kgf | 120
[8 empty] | Totale |  | kgf | 490
[7 empty] | Dimens. Appross. | Pianta |  | mm x mm | 900x480 | 526x186
[8 empty] | Altezza globale |  | mm | 1060 | 981
SEZIONE E FORMA DEL NUCLEO A COLONNA (fig.27 pag.2180) |  |  |  | pag.4/12 | DIMENSIONI GENERALI APPROSSIMATIVE DEL TRASFORMATORE (1/3) | [8 empty] | pag.10/12
Descrizione |  | Simbolo | Valore | Misura
Sezione del Nucleo |  | Sn | 0.0043243 | m²
Area del cerchio circoscritto ai gradini del Nucleo |  | Sc | 0.0049084 | m²
Diametro cerchio circoscritto ai gradini del Nucleo |  | Dc | 0.079054 | m
Sezione del Nucleo a 3 gradini |  | L1 | 0.03344 | m
|  | L2 | 0.048618 | m
|  | L3 | 0.062295 | m
|  | L4 | 0.076683 | m
NUMERO SPIRE E SEZIONE DEI CONDUTTORI |  |  |  | pag.5/12 | DIMENSIONI GENERALI APPROSSIMATIVE DEL TRASFORMATORE (2/3) | [8 empty] | pag.11/12
Descrizione |  | Simbolo | Valore | Misura
Valore della f.e.m./spira (tab. LX pag. 2180) |  | e | 2.22 | V/spira
Numero di spire totale al Primario (a triangolo ∆) |  | N₁ | 2872 | spire
Numero di spire per la regolazione primaria |  | Nr | 180 | spire
Affinchè la tensione massima tra spira e spira di due strati adiacenti dell'avvolgimento
Primario non superi 850 V si realizzeranno le seguenti condizioni
Numero di spire di uno strato dell'avvolgimento Primario |  | Ns₁ok | 191 | spire
Numero di strati dell'avvolgimento Primario |  | N₁strati | 15 | strati
Numero di strati eccedenti dell'avvolgimento Primario |  | N₁str-ecc | 1 | strati
Numero di spire per ogni strato eccedente al Primario |  | N₁sp-ecc | 7 | spire
Numero di spire totale al Secondario (a stella Y) |  | N₂ | 102 | spire
Affinchè la tensione massima tra spira e spira di due strati adiacenti dell'avvolgimento
Secondario non superi 350 V si realizzeranno le seguenti condizioni
Numero di spire di uno strato dell'avvolgimento Secondario |  | Ns₂ok | 78 | spire
Numero di strati dell'avvolgimento Secondario |  | N₂strati | 1 | strati
Numero di strati eccedenti dell'avvolgimento Secondario |  | N₂str-ecc | 1 | strati
Numero di spire per ogni strato eccedente al Secondario |  | N₂sp-ecc | 24 | spire
Sezione preliminare dei conduttori del Primario |  | s₁ | 0.43345 | mm²
Sezione industriale disponibile filo di Cu per Primario |  | S₁ indust. | 0.44156 | mm²
Diametro industriale disponibile filo di Cu per Primario |  | ø nom. | 0.75 | mm
Diametro con strato semplice di vernice isolante |  | semplice | 0.809 | mm
Diametro con strato doppio di vernice isolante |  | doppio | 0.832 | mm
Diametro con strato triplo di vernice isolante |  | triplo | 0.858 | mm
Sezione preliminare dei conduttori del Secondario |  | s₂ | 19.9914 | mm²
Sezione industriale disponibile piattina di Cu per Secondario |  | S₂ indust. | 21.54 | mm²
Spessore industriale disponibile piattina di Cu per Secondario |  | Spessore | 4 | mm
Larghezza industriale disponibile piattina di Cu per Secondario |  | Larghezza | 5.6 | mm
ALTEZZE-LUNGHEZZE-DIMENSIONI RADIALI-INTERASSI-SEZIONI-AREE-VOLUMI |  |  |  | pag.6/12 | DIMENSIONI GENERALI APPROSSIMATIVE DEL TRASFORMATORE (3/3) | [8 empty] | pag.12/12
Descrizione |  | Simbolo | Valore | Misura
Altezza di una spira (ø) al Primario + strato di vernice semplice |  | a₁/spira | 1.608 | mm
Altezza assiale avvolgimento Primario |  | hmt | 30.7128 | cm
Larghezza avvolgimento Primario (dim.radiale ø) |  | a₁ | 12.944 | mm
Altezza di una spira al Secondario + strato isolante (carta) |  | a₂/spira | 5.9 | mm
Altezza assiale avvolgimento Secondario |  | hbt | 46.02 | cm
Larghezza avvolgimento Secondario (dim.radiale) |  | a₂ | 8.6 | mm
Diametro di una Bobina |  | D | 146.1424 | mm
Altezza di una Colonna |  | h | 488.2 | mm
Sezione di una Colonna (Nucleo) |  | Sn | 0.0043243 | m²
Interasse fra le colonne |  | b | 166.1424 | mm
Distanza tra avvolgimenti di due colonne adiacenti |  | δ | 20 | mm
Altezza di un Giogo |  | hg | 67.6708 | mm
Sezione di un Giogo |  | Sg | 0.0051892 | m²
Lunghezza di un Giogo |  | Lg | 485.6505 | mm
Canale tra avvolgimento b.t. e M.T. |  | δ₁ | 8 | mm
Canale tra Nucleo e avvolgimento b.t. |  | δ₂ | 4 | mm
Area Fe delle colonne |  | Afec | 4.4519 | m²
Area Fe dei gioghi |  | Afeg | 0.06578 | m²
Area Cu al Secondario |  | Acu₂ | 0.27349 | m²
Area Cu al Primario |  | Acu₁ | 0.11414 | m²
Volume dell'Olio (vedi par. 6.1.21 pag.2190)
Da verificare con le disponibilità industriali.
Il volume dell'Olio è dato dal volume del cassone
cassone compreso il volume delle ondulazioni, tubi o
radiatori detraendo da questo il volume del trasformatore.
Si prevede per il conservatore di Olio un Volume
pari al 5÷8 % del Volume di Olio totale.
F I N E

## Tabelle riferimento
TABELLE DI RIFERIMENTO
tab. XXXIV pag2141 - tensioni di prova per trasformatori esposti a sovratensioni atmosferiche (CEI 14-4-69)
| U | tensione | tensione | tens.prova
| nominale | di riferim. | di prova | ad impulso
| kV | kV | kV | kV
| 3 | 3.6 | 16 | 45
| 6 | 7.2 | 22 | 60
| 10 | 12 | 28 | 75
| 15 | 17.5 | 38 | 95
| 20 | 24 | 50 | 125
| 30 | 36 | 70 | 170
par.2.2.2 pag.2143 grafico Fig.2
rappresentazione grafico pag.2143
K | 2.3 | 2.31 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.4 | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.5 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.55
S mm² | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| tab. XLIII pag. 2150 |  | Caratteristiche dei FILI di Rame verniciati
| Sez.nom. | ø nom. | Res.media | Peso Cu | ø max con uno o più strati di vernice
|  |  | a 20°C | nudo | semplice | doppio | triplo
| mm² | mm | Ω/m | gf/m | mm | mm | mm
| 0.000314 | 0.02 | 54.91 | 0.00279 | 0.025 | 0 | 0
| 0.00049 | 0.025 | 35.12 | 0.00346 | 0.031 | 0 | 0
| 0.000804 | 0.032 | 21.44 | 0.0071 | 0.04 | 0 | 0
| 0.001256 | 0.04 | 13.78 | 0.01117 | 0.05 | 0 | 0
| 0.001963 | 0.05 | 8.78 | 0.01745 | 0.062 | 0 | 0
| 0.00311 | 0.063 | 5.531 | 0.0277 | 0.078 | 0.085 | 0
| 0.00395 | 0.071 | 4.355 | 0.0352 | 0.088 | 0.095 | 0
| 0.00502 | 0.08 | 3.43 | 0.0447 | 0.098 | 0.105 | 0.116
| 0.00566 | 0.09 | 2.71 | 0.0566 | 0.11 | 0.117 | 0.128
| 0.00785 | 0.1 | 2.195 | 0.0698 | 0.121 | 0.129 | 0.141
| 0.00984 | 0.112 | 1.75 | 0.0876 | 0.134 | 0.143 | 0.155
| 0.0113 | 0.12 | 1.524 | 0.1005 | 0.144 | 0 | 0
| 0.01226 | 0.125 | 1.405 | 0.109 | 0.149 | 0.159 | 0.171
| 0.01326 | 0.13 | 1.299 | 0.118 | 0.155 | 0 | 0
| 0.01538 | 0.14 | 1.12 | 0.1368 | 0.166 | 0.176 | 0.189
| 0.01766 | 0.15 | 0.9756 | 0.1571 | 0.177 | 0 | 0
| 0.02009 | 0.16 | 0.8575 | 0.1788 | 0.187 | 0.199 | 0.213
| 0.02543 | 0.18 | 0.6775 | 0.2262 | 0.209 | 0.222 | 0.237
| 0.0314 | 0.2 | 0.5488 | 0.2793 | 0.23 | 0.245 | 0.261
| 0.03938 | 0.224 | 0.4375 | 0.3501 | 0.256 | 0.272 | 0.29
| 0.04521 | 0.24 | 0.3811 | 0.4022 | 0.273 | 0 | 0
| 0.04906 | 0.25 | 0.3512 | 0.4364 | 0.284 | 0.301 | 0.32
| 0.05306 | 0.26 | 0.3247 | 0.472 | 0.294 | 0 | 0
| 0.06154 | 0.28 | 0.28 | 0.5474 | 0.315 | 0.334 | 0.353
| 0.07065 | 0.3 | 0.2439 | 0.6284 | 0.336 | 0.355 | 0
| 0.07789 | 0.315 | 0.2212 | 0.6938 | 0.352 | 0.371 | 0.381
| 0.09893 | 0.355 | 0.1742 | 0.88 | 0.395 | 0.414 | 0.435
| 0.11335 | 0.38 | 0.152 | 1.008 | 0.421 | 0.44 | 0
| 0.1256 | 0.4 | 0.1372 | 1.117 | 0.442 | 0.462 | 0.483
| 0.13847 | 0.42 | 0.1244 | 1.232 | 0.464 | 0.484 | 0
| 0.15896 | 0.45 | 0.1084 | 1.414 | 0.495 | 0.516 | 0.538
| 0.18086 | 0.48 | 0.0953 | 1.609 | 0.527 | 0.548 | 0
| 0.19625 | 0.5 | 0.0878 | 1.746 | 0.548 | 0.569 | 0.591
| 0.21226 | 0.52 | 0.0812 | 1.888 | 0.57 | 0.59 | 0
| 0.23746 | 0.55 | 0.0726 | 2.112 | 0.6 | 0.622 | 0
| 0.24617 | 0.56 | 0.07 | 2.189 | 0.611 | 0.632 | 0.656
| 0.26407 | 0.58 | 0.0653 | 2.349 | 0.633 | 0.651 | 0
| 0.2826 | 0.6 | 0.0611 | 2.514 | 0.653 | 0.673 | 0
| 0.31156 | 0.63 | 0.05653 | 2.771 | 0.684 | 0.706 | 0.73
| 0.33166 | 0.65 | 0.0519 | 2.95 | 0.706 | 0.728 | 0
| 0.38465 | 0.7 | 0.0448 | 3.421 | 0 | 0.78 | 0
| 0.39572 | 0.71 | 0.0435 | 3.52 | 0.767 | 0.79 | 0.815
| 0.44156 | 0.75 | 0.0391 | 3.928 | 0.809 | 0.832 | 0.858
| 0.5024 | 0.8 | 0.0343 | 4.469 | 0.861 | 0.885 | 0.911
| 0.56716 | 0.85 | 0.0304 | 5.045 | 0.913 | 0.937 | 0.964
| 0.63585 | 0.9 | 0.0271 | 5.656 | 0.965 | 0.99 | 1.017
| 0.70846 | 0.95 | 0.0243 | 6.301 | 1.017 | 1.041 | 1.07
| 0.785 | 1 | 0.022 | 6.982 | 1.068 | 1.093 | 1.123
| 0.88202 | 1.06 | 0.0195 | 7.845 | 1.13 | 1.153 | 1.184
| 0.94985 | 1.1 | 0.0182 | 8.448 | 0 | 1.196 | 1.225
| 0.9847 | 1.12 | 0.0175 | 8.758 | 1.192 | 1.217 | 1.246
| 1.093 | 1.18 | 0.0157 | 9.722 | 1.254 | 1.279 | 1.308
| 1.1304 | 1.2 | 0.0153 | 10.05 | 1.275 | 1.3 | 1.33
| 1.2266 | 1.25 | 0.0141 | 10.91 | 1.325 | 1.351 | 1.381
| 1.3678 | 1.32 | 0.0126 | 12.16 | 1.397 | 1.423 | 1.453
| 1.5386 | 1.4 | 0.0112 | 13.68 | 1.479 | 1.506 | 1.535
| 1.7663 | 1.5 | 0.0098 | 15.79 | 1.581 | 1.608 | 1.638
| 2.0096 | 1.6 | 0.0086 | 17.87 | 1.683 | 1.711 | 1.741
| 2.2687 | 1.7 | 0.0076 | 20.18 | 1.785 | 1.813 | 1.844
| 2.5434 | 1.8 | 0.0068 | 22.62 | 1.888 | 1.916 | 1.947
| 2.8338 | 1.9 | 0.0061 | 25.21 | 1.99 | 2.018 | 2.049
| 3.14 | 2 | 0.0055 | 27.93 | 2.092 | 2.12 | 2.152
| 3.5281 | 2.12 | 0.005 | 31.38 | 2.214 | 2.243 | 2.275
| 3.9388 | 2.24 | 0.0044 | 35.03 | 2.336 | 2.366 | 2.398
| 4.3721 | 2.36 | 0.004 | 38.88 | 2.459 | 2.488 | 2.522
| 4.9062 | 2.5 | 0.0035 | 43.64 | 2.601 | 2.631 | 2.665
| 5.5127 | 2.65 | 0.0032 | 49.03 | 2.754 | 2.784 | 2.819
| 6.1544 | 2.8 | 0.0028 | 54.74 | 2.907 | 2.938 | 2.972
| 7.065 | 3 | 0.0025 | 62.84 | 3.11 | 3.142 | 3.176
| 7.7931 | 3.15 | 0.002212 | 65.28 | 3.263 | 3.295 | 3.327
| 8.8141 | 3.35 | 0.001956 | 78.36 | 3.466 | 3.498 | 3.531
| 9.898 | 3.55 | 0.001742 | 87.99 | 3.67 | 3.703 | 3.735
| 15.9043 | 4.5 | 0.001084 | 141.4 | 4.634 | 4.667 | 4.699
| 17.7205 | 4.75 | 0.000973 | 157.5 | 4.889 | 4.922 | 4.954
| 19.6349 | 5 | 0.000878 | 174.6 | 5.142 | 5.176 | 5.21
| tab. XLV pag. 2153 |  | Sezioni nominali ( l x s mm² delle PIATTINE di rame nude od isolate, cotone, carta, vernice, per avvolgimenti)
|  |  | Le sezioni disponibili sul mercato, in mm², sono indicate nella tabella inclinata | [18 empty] | Modificata per ricerca automatica
[22 empty] | sezione | spessore | larghezza
spessore mm -->> |  | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.24 | 2.5 | 2.8 | 3.25 | 3.55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6
larghezza | 2 | 1.463 | 1.626 | 1.785 | 2.025 | 2.285 | 2.585 | [14 empty] | 1.463 | 0.8 | 2
| 2.24 | 1.655 | 1.842 | 2.025 | 2.294 | 2.585 | 2.921 | 3.369 | [13 empty] | 1.626 | 0.9 | 2
| 2.5 | 1.863 | 2.076 | 2.285 | 2.585 | 2.91 | 2.285 | 3.785 | 4.137 | [12 empty] | 1.655 | 0.8 | 2.24
| 2.8 | 2.103 | 2.346 | 2.585 | 2.921 | 3.285 | 3.705 | 4.265 | 4.677 | 5.237 | [11 empty] | 1.785 | 0.1 | 2
| 3.15 | 2.383 | 2.661 | 2.935 | 3.313 | 3.723 | 4.195 | 4.825 | 5.307 | 5.937 | 6.693 | [10 empty] | 1.842 | 0.9 | 2.24
| 3.55 | 2.703 | 3.021 | 3.335 | 3.761 | 4.223 | 4.755 | 5.465 | 6.027 | 6.737 | 7.589 | 8.326 | [9 empty] | 1.863 | 0.8 | 2.5
| 4 | 3.063 | 3.426 | 3.785 | 4.265 | 4.785 | 5.385 | 6.185 | 6.837 | 7.637 | 8.597 | 9.451 | 10.65 | [8 empty] | 2.025 | 0.1 | 2.24
| 4.5 | 4.463 | 3.876 | 4.285 | 4.825 | 5.41 | 6.085 | 6.985 | 7.737 | 8.637 | 9.717 | 10.7 | 12.05 | 13.63 | [7 empty] | 2.025 | 1.12 | 2
| 5 | 3.863 | 4.326 | 4.785 | 5.385 | 6.035 | 6.785 | 7.785 | 8.637 | 9.637 | 10.84 | 11.95 | 13.45 | 15.2 | 17.2 | [6 empty] | 2.076 | 0.9 | 2.5
| 5.6 | 4.343 | 4.866 | 5.385 | 6.057 | 6.785 | 7.625 | 8.745 | 9.717 | 10.84 | 12.18 | 13.45 | 15.13 | 17.09 | 19.33 | 21.54 | [5 empty] | 2.103 | 0.8 | 2.8
| 6.3 | 4.903 | 5.496 | 6.085 | 6.841 | 7.66 | 8.605 | 9.865 | 10.98 | 12.24 | 13.75 | 15.2 | 17.09 | 19.3 | 21.82 | 24.34 | 27.49 |  |  |  |  | 2.285 | 0.1 | 2.5
| 7.1 |  | 6.216 | 6.885 | 7.737 | 8.6 | 9.725 | 11.15 | 12.42 | 13.84 | 15.54 | 17.2 | 19.33 | 21.82 | 24.66 | 27.54 | 31.09 | 34.64 |  |  |  | 2.285 | 1.25 | 2
| 8 |  |  | 7.785 | 8.745 | 9.785 | 10.99 | 12.59 | 14.04 | 15.64 | 17.56 | 19.45 | 21.85 | 24.65 | 27.85 | 31.14 | 35.14 | 39.14 | 43.94 |  |  | 2.285 | 1.4 | 2.5
| 9 |  |  |  | 9.865 | 11.04 | 12.39 | 14.19 | 15.84 | 17.64 | 19.8 | 21.95 | 24.65 | 27.8 | 31.4 | 35.14 | 39.64 | 44.14 | 49.54 |  |  | 2.294 | 1.12 | 2.24
| 10 |  |  |  |  | 12.29 | 13.79 | 15.79 | 17.654 | 19.64 | 22.04 | 24.45 | 27.45 | 30.95 | 34.95 | 39.14 | 44.14 | 49.14 | 55.14 |  |  | 2.346 | 0.9 | 2.8
| 11.2 | [5 empty] | 15.47 | 17.71 | 19.8 | 22.04 | 24.73 | 27.45 | 30.81 | 34.73 | 39.21 | 43.94 | 49.54 | 55.14 | 61.86 |  |  | 2.383 | 0.8 | 3.15
| 12.5 | [6 empty] | 19.79 | 22.14 | 24.64 | 27.64 | 30.7 | 34.45 | 38.83 | 43.83 | 49.14 | 55.39 | 61.64 | 69.14 |  |  | 2.585 | 0.1 | 2.8
| 14 | [7 empty] | 24.84 | 27.64 | 31 | 34.45 | 38.65 | 43.55 | 49.15 | 55.14 | 62.14 | 69.14 | 77.54 |  |  | 2.585 | 1.12 | 2.5
| 16 | [8 empty] | 31.64 | 35.48 | 39.45 | 44.25 | 49.85 | 56.25 | 63.14 | 71.14 | 74.14 | 78.74 |  |  | 2.585 | 1.25 | 2.24
[22 empty] | 2.585 | 1.4 | 2
[22 empty] | 2.661 | 0.9 | 3.15
[22 empty] | 2.703 | 0.8 | 3.55
[22 empty] | 2.91 | 1.25 | 2.5
[22 empty] | 2.921 | 1.12 | 2.8
[22 empty] | 2.921 | 1.4 | 2.24
[22 empty] | 2.935 | 0.1 | 3.15
[22 empty] | 3.021 | 0.9 | 3.55
[22 empty] | 3.063 | 0.8 | 4
[22 empty] | 3.285 | 1.25 | 2.8
[22 empty] | 3.313 | 1.12 | 3.15
[22 empty] | 3.335 | 0.1 | 3.55
[22 empty] | 3.369 | 1.6 | 2.24
[22 empty] | 3.426 | 0.9 | 4
[22 empty] | 3.705 | 1.4 | 2.8
[22 empty] | 3.723 | 1.25 | 3.15
[22 empty] | 3.761 | 1.12 | 3.55
[22 empty] | 3.785 | 0.1 | 4
[22 empty] | 3.785 | 1.6 | 2.5
[22 empty] | 3.863 | 0.8 | 5
[22 empty] | 3.876 | 0.9 | 4.5
[22 empty] | 4.137 | 1.8 | 2.5
[22 empty] | 4.195 | 1.4 | 3.15
[22 empty] | 4.223 | 1.25 | 3.55
[22 empty] | 4.265 | 1.12 | 4
[22 empty] | 4.265 | 1.6 | 2.8
[22 empty] | 4.285 | 0.1 | 4.5
[22 empty] | 4.326 | 0.9 | 5
[22 empty] | 4.343 | 0.8 | 5.6
[22 empty] | 4.463 | 0.8 | 4.5
[22 empty] | 4.677 | 1.8 | 2.8
[22 empty] | 4.755 | 1.4 | 3.55
[22 empty] | 4.785 | 0.1 | 5
[22 empty] | 4.785 | 1.25 | 4
[22 empty] | 4.825 | 1.12 | 4.5
[22 empty] | 4.825 | 1.6 | 3.15
[22 empty] | 4.866 | 0.9 | 5.6
[22 empty] | 4.903 | 0.8 | 6.3
[22 empty] | 5.237 | 2 | 2.8
[22 empty] | 5.307 | 1.8 | 3.15
[22 empty] | 5.385 | 0.1 | 5.6
[22 empty] | 5.385 | 1.12 | 5
[22 empty] | 5.385 | 1.4 | 4
[22 empty] | 5.41 | 1.25 | 4.5
[22 empty] | 5.465 | 1.6 | 3.55
[22 empty] | 5.496 | 0.9 | 6.3
[22 empty] | 5.937 | 2 | 3.15
[22 empty] | 6.027 | 1.8 | 3.55
[22 empty] | 6.035 | 1.25 | 5
[22 empty] | 6.057 | 1.12 | 5.6
[22 empty] | 6.085 | 0.1 | 6.3
[22 empty] | 6.085 | 1.4 | 4.5
[22 empty] | 6.185 | 1.6 | 4
[22 empty] | 6.216 | 0.9 | 7.1
[22 empty] | 6.693 | 2.24 | 3.15
[22 empty] | 6.737 | 2 | 3.55
[22 empty] | 6.785 | 1.25 | 5.6
[22 empty] | 6.785 | 1.4 | 5
[22 empty] | 6.837 | 1.8 | 4
[22 empty] | 6.841 | 1.12 | 6.3
[22 empty] | 6.885 | 0.1 | 7.1
[22 empty] | 6.985 | 1.6 | 4.5
[22 empty] | 7.589 | 2.24 | 3.55
[22 empty] | 7.625 | 1.4 | 5.6
[22 empty] | 7.637 | 2 | 4
[22 empty] | 7.66 | 1.25 | 6.3
[22 empty] | 7.737 | 1.12 | 7.1
[22 empty] | 7.737 | 1.8 | 4.5
[22 empty] | 7.785 | 0.1 | 8
[22 empty] | 7.785 | 1.6 | 5
[22 empty] | 8.326 | 2.5 | 3.55
[22 empty] | 8.597 | 2.24 | 4
[22 empty] | 8.6 | 1.25 | 7.1
[22 empty] | 8.605 | 1.4 | 6.3
[22 empty] | 8.637 | 1.8 | 5
[22 empty] | 8.637 | 2 | 4.5
[22 empty] | 8.745 | 1.12 | 8
[22 empty] | 8.745 | 1.6 | 5.6
[22 empty] | 9.451 | 2.5 | 4
[22 empty] | 9.637 | 2 | 5
[22 empty] | 9.717 | 1.8 | 5.6
[22 empty] | 9.717 | 2.24 | 4.5
[22 empty] | 9.725 | 1.4 | 7.1
[22 empty] | 9.785 | 1.25 | 8
[22 empty] | 9.865 | 1.12 | 9
[22 empty] | 9.865 | 1.6 | 6.3
[22 empty] | 10.65 | 2.8 | 4
[22 empty] | 10.7 | 2.5 | 4.5
[22 empty] | 10.84 | 2 | 5.6
[22 empty] | 10.84 | 2.24 | 5
[22 empty] | 10.98 | 1.8 | 6.3
[22 empty] | 10.99 | 1.4 | 8
[22 empty] | 11.04 | 1.25 | 9
[22 empty] | 11.15 | 1.6 | 7.1
[22 empty] | 11.95 | 2.5 | 5
[22 empty] | 12.05 | 2.8 | 4.5
[22 empty] | 12.18 | 2.24 | 5.6
[22 empty] | 12.24 | 2 | 6.3
[22 empty] | 12.29 | 1.25 | 10
[22 empty] | 12.39 | 1.4 | 9
[22 empty] | 12.42 | 1.8 | 7.1
[22 empty] | 12.59 | 1.6 | 8
[22 empty] | 13.45 | 2.5 | 5.6
[22 empty] | 13.45 | 2.8 | 5
[22 empty] | 13.63 | 3.25 | 4.5
[22 empty] | 13.75 | 2.24 | 6.3
[22 empty] | 13.79 | 1.4 | 10
[22 empty] | 13.84 | 2 | 7.1
[22 empty] | 14.04 | 1.8 | 8
[22 empty] | 14.19 | 1.6 | 9
[22 empty] | 15.13 | 2.8 | 5.6
[22 empty] | 15.2 | 2.5 | 6.3
[22 empty] | 15.2 | 3.25 | 5
[22 empty] | 15.47 | 1.4 | 11.2
[22 empty] | 15.54 | 2.24 | 7.1
[22 empty] | 15.64 | 2 | 8
[22 empty] | 15.79 | 1.6 | 10
[22 empty] | 15.84 | 1.8 | 9
[22 empty] | 17.09 | 2.8 | 6.3
[22 empty] | 17.09 | 3.25 | 5.6
[22 empty] | 17.2 | 2.5 | 7.1
[22 empty] | 17.2 | 3.55 | 5
[22 empty] | 17.56 | 2.24 | 8
[22 empty] | 17.64 | 2 | 9
[22 empty] | 17.654 | 1.8 | 10
[22 empty] | 17.71 | 1.6 | 11.2
[22 empty] | 19.3 | 3.25 | 6.3
[22 empty] | 19.33 | 2.8 | 7.1
[22 empty] | 19.33 | 3.55 | 5.6
[22 empty] | 19.45 | 2.5 | 8
[22 empty] | 19.64 | 2 | 10
[22 empty] | 19.79 | 1.6 | 12.5
[22 empty] | 19.8 | 1.8 | 11.2
[22 empty] | 19.8 | 2.24 | 9
[22 empty] | 21.54 | 4 | 5.6
[22 empty] | 21.82 | 3.25 | 7.1
[22 empty] | 21.82 | 3.55 | 6.3
[22 empty] | 21.85 | 2.8 | 8
[22 empty] | 21.95 | 2.5 | 9
[22 empty] | 22.04 | 2 | 11.2
[22 empty] | 22.04 | 2.24 | 10
[22 empty] | 22.14 | 1.8 | 12.5
[22 empty] | 24.34 | 4 | 6.3
[22 empty] | 24.45 | 2.5 | 10
[22 empty] | 24.64 | 2 | 12.5
[22 empty] | 24.65 | 2.8 | 9
[22 empty] | 24.65 | 3.25 | 8
[22 empty] | 24.66 | 3.55 | 7.1
[22 empty] | 24.73 | 2.24 | 11.2
[22 empty] | 24.84 | 1.8 | 14
[22 empty] | 27.45 | 2.5 | 11.2
[22 empty] | 27.45 | 2.8 | 10
[22 empty] | 27.49 | 4.5 | 6.3
[22 empty] | 27.54 | 4 | 7.1
[22 empty] | 27.64 | 2 | 14
[22 empty] | 27.64 | 2.24 | 12.5
[22 empty] | 27.8 | 3.25 | 9
[22 empty] | 27.85 | 3.55 | 8
[22 empty] | 30.7 | 2.5 | 12.5
[22 empty] | 30.81 | 2.8 | 11.2
[22 empty] | 30.95 | 3.25 | 10
[22 empty] | 31 | 2.24 | 14
[22 empty] | 31.09 | 4.5 | 7.1
[22 empty] | 31.14 | 4 | 8
[22 empty] | 31.4 | 3.55 | 9
[22 empty] | 31.64 | 2 | 16
[22 empty] | 34.45 | 2.5 | 14
[22 empty] | 34.45 | 2.8 | 12.5
[22 empty] | 34.64 | 5 | 7.1
[22 empty] | 34.73 | 3.25 | 11.2
[22 empty] | 34.95 | 3.55 | 10
[22 empty] | 35.14 | 4 | 9
[22 empty] | 35.14 | 4.5 | 8
[22 empty] | 35.48 | 2.24 | 16
[22 empty] | 38.65 | 2.8 | 14
[22 empty] | 38.83 | 3.25 | 12.5
[22 empty] | 39.14 | 4 | 10
[22 empty] | 39.14 | 5 | 8
[22 empty] | 39.21 | 3.55 | 11.2
[22 empty] | 39.45 | 2.5 | 16
[22 empty] | 39.64 | 4.5 | 9
[22 empty] | 43.55 | 3.25 | 14
[22 empty] | 43.83 | 3.55 | 12.5
[22 empty] | 43.94 | 4 | 11.2
[22 empty] | 43.94 | 5.6 | 8
[22 empty] | 44.14 | 4.5 | 10
[22 empty] | 44.14 | 5 | 9
[22 empty] | 44.25 | 2.8 | 16
[22 empty] | 49.14 | 4 | 12.5
[22 empty] | 49.14 | 5 | 10
[22 empty] | 49.15 | 3.55 | 14
[22 empty] | 49.54 | 4.5 | 11.2
[22 empty] | 49.54 | 5.6 | 9
[22 empty] | 49.85 | 3.25 | 16
[22 empty] | 55.14 | 4 | 14
[22 empty] | 55.14 | 5 | 11.2
[22 empty] | 55.14 | 5.6 | 10
[22 empty] | 55.39 | 4.5 | 12.5
[22 empty] | 56.25 | 3.55 | 16
[22 empty] | 61.64 | 5 | 12.5
[22 empty] | 61.86 | 5.6 | 11.2
[22 empty] | 62.14 | 4.5 | 14
[22 empty] | 63.14 | 4 | 16
[22 empty] | 69.14 | 5 | 14
[22 empty] | 69.14 | 5.6 | 12.5
[22 empty] | 71.14 | 4.5 | 16
[22 empty] | 74.14 | 5 | 16
[22 empty] | 77.54 | 5.6 | 14
[22 empty] | 78.74 | 5.6 | 16
par.4.3.1 pag.2168 grafico Fig.12 pag.2169 - curve di magnetizzazione lamierini
|  | A | B | C | D
| B induz. | H | H | H | H
| wb/m² | asp/cm | asp/cm | asp/cm | asp/cm
| 1.3 | 0.2857 | 0.5714 | 1.4285 | 1.1428
| 1.4 | 0.5714 | 1.1428 | 2.1427 | 1.2856
| 1.5 | 0.8571 | 2.1427 | 3.4284 | 1.7142
| 1.6 | 1.1428 | 3.5713 | 5.9997 | 2.857
| 1.7 | 1.5714 | 5.9997 | 12.8565 | 7.1425
| 1.8 | 2.2856 | 14.285 | 22.1417 | 14.285
| 1.9 | 4.2855
| 2 | 19.999
|  | a | b | c | d
| B induz. | H | H | H | H
| wb/m² | asp/cm | asp/cm | asp/cm | asp/cm
| 0.7 |  | 0.2857 | 2.5713 | 1.5522
| 0.8 |  | 0.8571 | 2.2856 | 2.9998
| 0.9 | 0.8571 | 1.4285 | 3.7141 | 3.4284
| 1 | 1.4285 | 2.2856 | 3.9998 | 4.5712
| 1.3 | 4.8569 | 7.9996 | 14.285 | 10.7137
| 1.4 | 6.5711 | 12.8565 | 21.4275 | 14.285
| 1.5 | 8.571 | 22.856 |  | 19.999
| 1.6 | 11.428 |  |  | 25.713
tab. LVIII pag. 2179 - valore in kV delle Tensioni di Prova Up
| U (kV) | 0.38 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30
| Umax (kV) | 0 | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 | 36
| Up (kV) | 2.5 | 22 | 28 | 38 | 50 | 70
| Up-impulso (kV) | 0 | 60 | 75 | 95 | 125 | 170
| tab. LIX pag.2179 |  | Valori della Induzione Massima nel Nucleo (Bn)
|  |  | Spessore |  | Cifra di
| Tipo lamiera |  | mm |  | Perdita (W/kg) |  | Bn (Wb/m²)
|  |  | min | max | min | max | min | max
| Extralegata |  | 0.35 | 0.25 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4
| Grani orientati |  | 0.35 | 0.25 | 1 | 0.7 | 1.4 | 1.67
| paragrafo 6.1.4 pag. 2179 |  |  | Forma della Sezione del Nucleo
A due gradini
|  | Sn/Sc | 0.85
|  | L₁ | 0.423 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₂ | 0.707 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₃ | 0.907 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
A tre gradini
|  | Sn/Sc | 0.881 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₁ | 0.423 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₂ | 0.615 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₃ | 0.788 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₄ | 0.97 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
A quattro gradini
|  | Sn/Sc | 0.9 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₁ | 0.423 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₂ | 0.574 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₃ | 0.707 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₄ | 0.819 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
|  | L₅ | 0.907 | da moltiplicare per il Diametro del Cerchio circoscritto
tab. LX pag. 2180 - Determinazione delle f.e.m./spira - Valori della f.e.m./spira e = 4.44 x f x Φ Volt/spira
| P (kVA) | e (V/spira) | e (V/spira)
|  | min | max
| 10 | 0.9 | 1.38
| 16 | 1.25 | 1.75
| 25 | 1.57 | 2.2
| 40 | 1.92 | 2.78
| 50 | 2.2 | 3.12
| 63 | 2.48 | 3.48
| 80 | 2.8 | 3.93
| 100 | 3.15 | 4.4
| 125 | 3.5 | 4.9
| 160 | 3.98 | 5.55
| 200 | 4.41 | 6.22
| 250 | 4.96 | 6.94
| 315 | 5.57 | 7.77
| 400 | 6.27 | 8.79
| 500 | 7 | 9.82
| 630 | 7.88 | 11
| 800 | 8.87 | 12.4
| 1000 | 9.93 | 13.9
| 1250 | 11 | 15.5
| 1600 | 12.56 | 17.57
paragrafo 6.1.9 pag. 2181
Determinazione della Sezione dei conduttori
tab LXI p.2181 - Amperspire per centimetro di altezza assiale (As/cm)
| Pa (kVA) | As/cm | As/cm
|  | min | max
| 10 | 95 | 100
| 16 | 100 | 140
| 25 | 120 | 150
| 40 | 130 | 180
| 50 | 140 | 200
| 63 | 150 | 220
| 80 | 160 | 240
| 100 | 170 | 265
| 125 | 180 | 270
| 160 | 190 | 290
| 200 | 200 | 290
| 250 | 210 | 280
| 315 | 220 | 290
| 400 | 230 | 290
| 500 | 240 | 300
| 630 | 250 | 320
| 800 | 260 | 335
| 1000 | 270 | 390
| 1250 | 280 | 390
| 1600 | 290 | 400
paragrafo 6.1.11 pag. 2182
Composizione dell'avvolgimento B.T.
scelta strato isolante
|  | min | max
| 1 | 0.3 | 0.6 | mm | bispessore carta
| 2 | 0.1 | 0.18 | mm | bispessore vernice
| 3 | 1.1 | 1.5 | mm | spazio trasposizioni |  | a' 1.1÷1.5 a
paragrafo 6.1.14 pag. 2182
Composizione degli avvolgimenti
Tra nucleo e avvolgimento -bt- un canale (δ₂) di 4-10 mm
ottenuto con opportuni distanziatori di legno o stratificato plastico
Tra avvolgimento -bt- ed MT un canale il cui spessore (δ₁) è in relazione
con la maggiore delle due tensioni, più un cilindro di stratificato plastico (fig. 29)
tab. LXII - pag. 2183
Dimensioni degli spessori minimi dei Canali (δ₁) e dei Cilindri (Scil) isolanti
(nello spessore del canale è compreso lo spessore -s- del cilindro)
| U1 | δ₁ | Scil
| kV | mm | mm
| 6 | 8 | 2
| 10 | 8 | 2
| 15 | 10 | 2.5
| 20 | 13.5 | 2.5
| 30 | 18.5 | 3
tab.LXIII pag.2186 - valori massimi ammissibili della Corrente a Vuoto
| P (kVA) | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600
| I₀ (%) | 6 | 5.8 | 5 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8
tab.LXV pag.2190 Caratteristiche dei trasformatori in olio (MT-BT)
| Potenza | Tensione | Perdite | Perdite | Corrente | Tensione | Rendimenti | [5 empty] | Pesi |  |  |  |  | Dimensioni approssimative
| nominale | avvolgim. | W₀ | Wcc | a vuoto | c.c. | a pieno | a pieno | a 3/4 di | a 3/4 di | a 1/2 | a 1/2 | Fe | Cu | Parte | Olio | Totale | Pianta | Altezza
|  | MT |  |  |  |  | carico | carico | carico | carico | carico | carico |  |  | estraibile |  |  |  | globale
| kVA | kV | W | W | % | % | cos ϕ 1 | cos ϕ 0.8 | cos ϕ 1 | cos ϕ 0.8 | cos ϕ 1 | cos ϕ 0.8 | kgf | kgf | kgf | kgf | kgf | mm x mm | mm
| 10 | 15-20 | 80 | 440 | 5 | 4.3 | 95.08 | 93.98 | 95.83 | 94.8 | 96.35 | 95.43 | 70 | 20 | 105 | 65 | 210 | 665x330 | 880
| 16 | 15-20 | 120 | 530 | 4.4 | 4.3 | 96.1 | 95.13 | 96.64 | 95.8 | 96.95 | 96.2 | 94 | 27 | 145 | 75 | 260 | 740x355 | 925
| 25 | 15-20 | 150 | 740 | 3.9 | 4.5 | 96.54 | 95.68 | 97.06 | 96.33 | 97.39 | 96.75 | 100 | 39 | 210 | 85 | 340 | 790x380 | 950
| 40 | 15-20 | 200 | 1050 | 3.7 | 4.2 | 96.96 | 96.2 | 97.44 | 97 | 97.73 | 97.18 | 135 | 58 | 265 | 110 | 435 | 860x445 | 1020
| 50 | 15-20 | 250 | 1200 | 3.5 | 4.2 | 97.18 | 96.48 | 97.54 | 96.92 | 97.84 | 97.32 | 165 | 60 | 310 | 120 | 490 | 900x480 | 1060
| 63 | 15-20 | 285 | 1400 | 3.3 | 4.2 | 97.38 | 96.73 | 97.78 | 97.22 | 98.02 | 97.54 | 185 | 65 | 350 | 125 | 550 | 940x510 | 1130
| 80 | 15-20 | 320 | 1600 | 3 | 4.2 | 97.63 | 97.04 | 98 | 97.5 | 98.23 | 97.79 | 215 | 80 | 390 | 155 | 630 | 985x530 | 1200
| 100 | 15-20 | 390 | 1850 | 2.9 | 4.2 | 97.81 | 97.26 | 98.12 | 97.65 | 98.32 | 97.9 | 240 | 100 | 430 | 165 | 680 | 1030x540 | 1260
| 125 | 15-20 | 465 | 2150 | 2.7 | 4.2 | 97.95 | 97.43 | 98.24 | 97.8 | 98.41 | 98.01 | 260 | 118 | 485 | 180 | 750 | 1100x640 | 1310
| 160 | 15-20 | 550 | 2550 | 2.5 | 4.2 | 98.1 | 97.63 | 98.37 | 97.96 | 98.53 | 98.17 | 290 | 130 | 570 | 210 | 880 | 1250x700 | 1350
| 200 | 15-20 | 640 | 3150 | 2.3 | 4.2 | 98.13 | 97.66 | 98.42 | 98.02 | 98.57 | 98.22 | 350 | 155 | 670 | 250 | 1080 | 1315x760 | 1415
| 250 | 15-20 | 780 | 3700 | 2.2 | 4.2 | 98.24 | 97.8 | 98.49 | 98.12 | 98.65 | 98.31 | 440 | 175 | 760 | 280 | 1210 | 1400x820 | 1480
| 315 | 15-20 | 940 | 4650 | 2.1 | 4.2 | 98.26 | 97.83 | 98.51 | 98.12 | 98.68 | 98.35 | 480 | 205 | 900 | 340 | 1400 | 1480x880 | 1600
| 400 | 15-20 | 1170 | 5600 | 2 | 4.2 | 98.33 | 97.91 | 98.61 | 98.26 | 98.73 | 98.41 | 585 | 240 | 1160 | 380 | 1790 | 1570x940 | 1730
| 500 | 15-20 | 1350 | 6500 | 2 | 4.2 | 98.45 | 98.06 | 98.68 | 98.35 | 98.82 | 98.52 | 650 | 300 | 1265 | 460 | 2000 | 1660x990 | 1800
| 630 | 15-20 | 1600 | 7800 | 1.9 | 4.2 | 98.52 | 98.15 | 98.74 | 98.41 | 98.87 | 98.59 | 820 | 350 | 1580 | 490 | 2350 | 1730x1030 | 1960
| 800 | 15-20 | 1850 | 9500 | 1.9 | 4.5 | 98.6 | 98.25 | 98.81 | 98.52 | 98.95 | 98.69 | 960 | 400 | 1750 | 560 | 2570 | 1800x1050 | 2180
| 1000 | 15-20 | 2200 | 11000 | 1.8 | 4.5 | 98.7 | 98.38 | 98.89 | 98.61 | 99.02 | 99.78 | 1140 | 500 | 1980 | 760 | 3100 | 1840x1060 | 2356
| 1250 | 15-20 | 2600 | 12800 | 1.8 | 4.5 | 98.78 | 98.48 | 98.96 | 98.7 | 99.07 | 98.84 | 1350 | 650 | 2280 | 1000 | 3600 | 1920x1110 | 2460
| 1600 | 15-20 | 3100 | 16000 | 1.6 | 4.5 | 98.82 | 98.52 | 99 | 98.75 | 99.12 | 98.9 | 1550 | 750 | 3100 | 1080 | 4700 | 2030x1140 | 2560